Inhalt:

| Thema: | Installation von Bade- und Duschräumen |
| --- | --- |

| Kompetenzen: | Fachkompetenz: Arbeitet mit der Vorschrift ÖVE E 8001-4-701 und der TAEV Auskunft geben, über Vorschriften bei der Badezimmerinstallation Skizzieren der Schutzzonen Beschreiben der Schutzzonen mit Verboten und Besonderheiten Methodenkompetenz: Sinnerfassendes lesen und zusammenfassen der Vorschrift Selbständiges Lösen von Aufgabenstellungen mit Hilfe der Vorschrift Umsetzen von Erfahrungen aus seinem Berufsumfeld Sozialkompetenz: Ausarbeiten in Einzelarbeit Ergebnisse vergleichen und ergänzen in Partnerarbeit Diskussion der Ergebnisse in der Klasse Einhalten von Diskussionsregeln |
| --- | --- |
| Lehrplanbereiche: | Lehrstoffverteilung 2 Klasse Technologie Bereich IK Installation in Räumen besonderer Art Bade- und Duschbereiche Besondere Vorschriften in Bade- und Duschräumen Schutzzonen in und um Bade- und Duschbereichen |
| Zielsetzungen: | Benennen der betroffenen Vorschrift Sinnerfassendes lesen und interpretieren der Vorschrift Erkennt die Besonderheit von Bade- und Duschräumen Erkennt den Unterschied zu anderen Räumen Erlernen von selbständigen Arbeiten als Basis für einen autonomen Lernprozess Stärkung des sozialen Umgangs mit anderen durch das Einhalten von Regeln, z.B. beim Diskutieren Umsetzen der Kenntnisse in die Praxis Zeigen von Eigeninteresse und versuchen den Schwierigkeitsgrad zu steigern |

Durchführung:

| Didaktisch-methodische Hinweise: | Es besteht bereits ein Vorwissen über die Installation von trockenen Räumen. Ablauf: Zum Einstieg wird ein Video gesehen. In eine SLG wird der Film nachbesprochen. Anschließend erhalten die S eine Kopie der Installationsvorschriften für Bade- und Duschbereiche. Diese Vorschrift wird gemeinsam durchgearbeitet und vom Lehrer kommentiert. Nach der Informationsphase erarbeiten die Schüler /innen in Gruppen arbeitsteilig an den Aufgabenstellungen. Die Präsentation der Ergebnisse erfolgt als Museumsrundgang mit Expertenbeteiligung. Ausarbeiten der Arbeitsblätter in Einzelarbeit Diskussion der Ergebnisse in der Klassengemeinschaft |
| --- | --- |
| Schwierigkeitsgrad: | Leicht – Mittel – Schwer – |
| Sozialform: | Einzelarbeit: Ausarbeiten der Arbeitsblätter Gruppenarbeit: Ausarbeiten der Museumsstationen und Präsentation der Stationen Klassenarbeit: Diskussion der Ergebnisse |
| Zeitbedarf: | Einstieg mit Kurzfilm „Stromunfall in der Badewanne“, anschließend SLG über Film ca. 10 min Infoteil über die Installationsvorschriften ca. 20 min Arbeitsphase ausarbeiten der Stationen ca. 20 min, Präsentation ca. 25 min Ergebnissicherung durch Arbeitsblätter ca. 25 min |
| Material/ Unterlagen: | Vorschrift als Kopie Buch Installationskunde-Blitzschutz-Lichttechnik Beamer, PC, Boxen Videoclip Stromunfall Arbeitsblätter Flipcart-Papier oder Plakatpapier Plakatstifte oder Medienkoffer |

# Einleitung:

Mit einem Video wird die Notwendigkeit einer vorschriftsmäßigen Installation von Bade- und Duschbereichen bewusst gemacht.

Video Stromunfall in der Badewanne (https://www.youtube.com/watch?v=4Ou9Lv-dCdQ) Dauer ca. 1:30 min

SLG über den Film.

# Infoteil

Schutzzonen

- Anstelle unseres bisherigen „Schutzbereichs“ (60 cm vom Rand) gibt es künftig drei „Bereiche“ (international „Zonen“):

- Bereich 0 innerhalb der Badewanne oder Duschtasse, bei fehlender Duschtasse in einer fiktiven Höhe von 10 cm über dem Fußboden.

- Bereich 1 oberhalb und unterhalb der Badewanne oder Duschtasse sowie bei Fehlen der Duschtasse in einem Umkreis von 120 cm um den Wasserauslass oberhalb des Bereichs 0.

- Bereich 2 für Badewannen und Duschtassen in einem Umkreis von 60 cm ab Bereich 0 und 1; bei fehlender Duschtasse ist Bereich 2 entfallen.

- Die Höhe der Bereiche 1 und 2 beträgt jedenfalls 225 cm über Fußboden oder wird durch einen höher angebrachten Wasserauslass (z.B. Dusche am Plafond) vorgegeben.

- Fest angebrachte Abtrennungen begrenzen die Bereiche; bei Unterschreitungen wird wie bisher ein „Fadenmaß“ wirksam

Die neuen Bereiche für Badewannen

Abbildung 1: Bereiche bei Badewanne (ÖVE 8001-4-701:2013, S6)

Neu! Für wandbündige, zugängliche Betriebsmittel in den Grenzwänden der Bereiche gelten die jeweils schärferen Bestimmungen, z.B. für eine Unterwasserleuchte in der Badewanne gilt Bereich 0

Die neuen Bereiche für Duschwannen

Abbildung 2: Bereiche bei Duschtassen (ÖVE 8001-4-701:2013, S 6)

Neue Bereiche für Duschen ohne Wannen

Abbildung 3: Bereiche bei Duschen ohne Tasse (ÖVE 8001-4-701:2013, S 7)

Neue Forderungen für „Baderäume“ (1)

- Da es auch große Räume gibt, die bevorzugt anderen Zwecken dienen, aber eben auch eine Badewanne oder Dusche haben, wurde national festgelegt, dass dort der Bade- oder Duschzwecken dienende Raum angemessen festgelegt werden darf, jedenfalls aber deutlich größer als nur die Bereiche 0 bis 2.

- In den anderen Bereichen eines solchen Raumes gelten dann die auch sonst üblichen Bedingungen für die Anlage.

- In Baderäumen müssen alle Stromkreise mit Zusatzschutz durch FI mit 30 mA Nennfehlerstromausgeführt sein (war in Österreich schon bisher vorgeschrieben) Ausnahmen:

- Schutztrennung für nur ein Verbrauchsmittel

- Schutzkleinspannung und Funktionskleinspannung mit sicherer elektrischer Trennung (aber nicht bis zur Stromquelle!)

- Isolationsüberwachungssystem, bei Weiterbetrieb im Fehlerfall

- Schutzmaßnahmen und Potenzialausgleich:

- Fußbodenheizung mit Schutzmaßnahme Schutztrennung ist nicht erlaubt; ebenso nicht erlaubt ist Schutztrennung mit mehreren Verbrauchsmitteln

- Der zusätzliche Potenzialausgleich aller fremden leitfähigen Teile ist vorzugsweise nahe der Stelle auszuführen, wo diese in den Baderaum eintreten (innerhalb oder außerhalb)

- Schutzmaßnahmen und Potenzialausgleich:

- Neu! Der zusätzliche Potenzialausgleich ist mit dem Schutzleiter der Anlage zu verbinden, nach Möglichkeit im nächstliegenden Verteiler oder an der nächstgelegenen Potenzialausgleichsschiene (daher zugänglich und überprüfbar).Gewisse Ausnahmen für kunststoffumhüllte Rohrleitungen

- Anschluss der Badewanne an den zusätzlichen Potenzialausgleich ist nur erforderlich, wenn diese fremdes Potenzial einbringen kann.

- Querschnitte des Potenzialausgleichsleiters wie bisher.

- Zur Berücksichtigung äußerer Einflüsse gilt:

- Bereich 0: IPX7

- Bereich 1: IPX4

- Bereich 2: IPX4 (gilt auch für Beleuchtung!)

- Bei Anwendung von Strahlwasser (öff. Bäder): IPX5

- Ausnahmen:

- Warmwasserbereiter (auch in Bereich 1), gilt nur national !

- Strahlungsheizgeräte in Bereich 2, wenn mindestens 200 cm über der Standfläche

- Rasiersteckdosen im Bereich 2, wenn direktes Anspritzen unwahrscheinlich.

- Zum Schutz von Kabel- und Leitungsanlagen (gegen Anbohren):

- In Bereichen 1 und 2: bis zu 5 cm Tiefe nur Leitungen zur Versorgung von fest angeschlossenen Verbrauchsmitteln.

- Diese Stromkreise müssen einen Schutzleiter enthalten (ausgenommen bei Kleinspannung)

- Anschluss bis 60 cm senkrecht von unten, darüber von oben.

- 5 cm Überdeckung auch für rückseitig in der Wand verlegte Leitungen und Dosen

Abbildung 4: Restwanddicke in den Bereichen 1 und 2 (ÖVE 8001-4-701:2013,S 11)

Zulässigkeit von Schalt-, Steuer- und Installationsgeräten:

Im Bereich 0: nicht erlaubt

Im Bereich 1: nur Anschlussdosen für Verbrauchsmittel dort und im Bereich 0 sowie für die zulässigen Kleinspannungen bis AC 25 V bzw. DC 60 V

Im Bereich 2: Installationsgeräte außer Steckdosen erlaubt (Neu! Also auch Schalter erlaubt!)
Ferner alle Installationsgeräte für die zulässigen Kleinspannungen, deren Stromquelle außerhalb von Bereich 0 und Bereich 1 angeordnet sein muss, sowie Rasiersteckdosen-Einheiten

Zulässigkeit elektrischer Verbrauchsmittel:

Im Bereich 0: nur mit Schutzkleinspannung oder Funktionskleinspannung mit sicherer elektrischer Trennung bis maximal AC 12 V oder DC 30 V, ortsfest und dafür geeignet

Im Bereich 1: Nur Verbrauchsmittel, die laut Herstellerangabe dafür geeignet sind; ortsfest montiert und fest angeschlossen.

Solche Verbrauchsmittel können sein:

Whirlpooleinrichtungen (z.B. unter der Wanne)

Duschpumpen

Lüfter

Handtuchtrockner

Wassererwärmer sowie

Leuchten (war umstritten, jedoch in Österreich schon bisher erlaubt!)

Fußbodenheizungen in ÖVE/ÖNORM E 8001-4-753:2009, Abschnitt 9, bereits speziell behandelt.

# Gruppenarbeit

Die Schüler /innen werden in Gruppen aufgeteilt. Für die Präsentation ist ein Museumsrundgang vorgesehen. Jede Gruppe erstellt dazu eine Station, Papier und Stifte werden bereitgestellt. Für die Präsentation werden die Gruppen neu zusammengestellt, sodass in der neuen Gruppe jeweils Schüler /innen aus allen vorigen Gruppen dabei sind, idealerweise aus jeder Gruppe eine Person. Die Person, welche bei der Erstellung mitgearbeitet hat ist Experte und erklärt den anderen die Station. Nach einer vereinbarten Zeit gibt der Lehrer ein Zeichen und die Schüler /innen wechseln die Stationen, bis alle durchlaufen sind.

Stationen:

- Bereiche und Abmessungen

- Vorschriften für den Bereich 0

- Vorschriften für den Bereich 1

- Vorschriften für den Bereich 2

- Allgemeine Vorschriften

# Vertiefung, Ertragssicherung

Die Schüler /innen arbeiten zur Ertragssicherung ein Arbeitsblatt in Einzelarbeit auf. Um evtl. Fehler im Arbeitsblatt richtig zu stellen wird das Arbeitsblatt im Plenum nachbesprochen.

Lösungen zu Arbeitsblatt